## BAU
AQUECIMENTO
Considerado:
Radiador eléctrico, 1.5 kW, COP = 1
ARREFECIMENTO
Considerado:
AC, 2.6 kW térmicos, COP = 2.6, caudal ar = 320 m3/h
AQS
Considerado:
Esquentador a gás natural, 15 kW térmicos, 89% eficiência, "reservatório" 4 L
MODELAÇÃO DESIGNBUILDER:
Aquecimento: 1 radiador eléctrico p/zona
Arrefecimento: 1 packaged terminal air conditioner por zona apenas em arrefecimento
AQS: 1 reservatório de AQS com volume mínimo e elemento de aquecimento a gás natural
Vizinhos: radiador (aquecimento) e fancoil (arrefecimento) alimentados por disctrict heating/cooling [únicos consumos eléctricos: bombas circulação (muito baixo) e ventiladores dos fancoils]

## Multisplit
NECESSIDADES TÉRMICAS (heating/cooling design)
| Heating (kW) | Cooling (kW)
Quarto 1 | 1.26 | 1.63
Quarto 2 | 1.1 | 1.32
Salas | 1.85 | 2
Winter design: DesignBuilder with 1.25 margin, 99.6%
Summer design: DesignBuilder with 1.15 margin, 0.4%
AQS
Reservatório AQS com bomba de calor ar-água
Considerado para 4 pessoas:
Daikin Altherma EKHHEU200CV37
V (L) | 200
Heat (kW) | 1.34
COP | 3.23
Elect. backup (kW) | 1.5
https://www.daikin.eu/en_us/products/product.html/EKHHEU-CV37.html
https://www.daikin.pt/pt_pt/products/product.table.html/ekhhe-cv37.html
AVAC
Inicialmente, considerei um multisplit nos quartos e um split na sala
MAS, dada a dimensão do apartamento e para "aproveitar" os equipamentos já seleccionados para o iiiUC, optei por um único multisplit com 3 unidades interiores
Unidade exterior
Mitsubishi MXZ-3F54VF (2-3 units)
https://mitsubishielectric.pt/documents/20124/50804/MXZ-VF.pdf
Heat (kW) | 7
COP heat | 5
Cool (kW) | 5.4
COP cool | 4.3
Unidades interiores
https://mitsubishielectric.pt/documents/20124/50804/MXZ-VF.pdf
| Modelo | Heat (kW) | Cool (kW) | Caudal (m3/h) | m3/s
Quarto 1 | MSZ-AY20VGK | 2.5 | 2 | 264 | 0.073333
Quarto 2 | MSZ-AY15VGK | 2 | 1.5 | 264 | 0.073333
Sala | MSZ-AY25VGK | 3.2 | 2.5 | 378 | 0.105
MODELAÇÃO DESIGNBUILDER:
v1: Aquecimento/Arrefecimento: 1 unidade VRF exterior que alimenta 3 unidades interiores (1 por zona) -> Resultados não satisfatórios
v2: Dados os resultados não satisfatórios com o VRF: Aquecimento/Arrefecimento: 1 packaged terminal heat pump por zona (com as especificações das unidades interiores do multisplit e os COP da unidade exterior)
AQS: 1 reservatório de AQS com bomba de calor ar-água e apoio eléctrico
Vizinhos: radiador (aquecimento) e fancoil (arrefecimento) alimentados por disctrict heating/cooling [únicos consumos eléctricos: bombas circulação (muito baixo) e ventiladores dos fancoils]

## HP
NECESSIDADES TÉRMICAS (heating/cooling design)
| Heating (kW) | Cooling (kW)
Quarto 1 | 1.26 | 1.63
Quarto 2 | 1.1 | 1.32
Salas | 1.85 | 2
Água
Winter design: DesignBuilder with 1.25 margin, 99.6%
Summer design: DesignBuilder with 1.15 margin, 0.4%
AQS+AVAC
Daikin Altherma 3 R F
https://daitherma.pt/ficha-produto/bombas-de-calor/Daikin-Altherma-3-R-F.pdf
Unidade exterior ERGA 06EVH
Unidade interior EHVX 08S18E6V
V dhw (L) | 180
COP dhw | 3.63
Elect. backup dhw (kW) | 6
Heat (kW) | 5.9
COP heat | 3.5
Cool (kW) | 5.09
COP cool | 3.28
Fancoils
https://www.daikin.pt/pt_pt/products/product.html/FWT-HT.html
| Modelo | Heat (kW) | Cool (kW) | Caudal (m3/h) | Caudal máx (m3/h)
Quarto 1 | FWT03HATNMV1 | 2.02 | 2.23 | 357 | 476
Quarto 2 | FWT03HATNMV1 | 2.02 | 2.23 | 357 | 476
Sala | FWT03HATNMV1 | 2.02 | 2.23 | 357 | 476 | 0.13222
MODELAÇÃO DESIGNBUILDER:
Embora se trate de uma única bomba de calor para aquecimento, arrefecimento e AQS, tal é modelado com 3 objectos diferentes por limitações de modelação:
Aquecimento: 1 bomba de calor ar-água (heating) que alimenta as serpentinas dos 3 fancoils (1 por zona)
Arrefecimento: 1 bomba de calor ar-água (cooling) que alimenta as serpentinas dos 3 fancoils (1 por zona)
AQS: 1 reservatório de AQS com bomba de calor ar-água e apoio eléctrico
Vizinhos: radiador (aquecimento) e fancoil (arrefecimento) alimentados por disctrict heating/cooling [únicos consumos eléctricos: bombas circulação (muito baixo) e ventiladores dos fancoils]

## PV
| C (m) | L (m) | A (m2) | P (W) | P' (W/m2) | P_12 m2 (W) | n_módulos | Eficiência (%) | Link
A | 1.762 | 1.134 | 1.9981 | 455 | 227.7154 | 2732.585 | 6.0057 | 22.8 | https://www.solarshop.pt/pt/hyundai-hyundai-455w-hit-h455le-fb-painel-solar-unidade
B | 1.762 | 1.134 | 1.9981 | 450 | 225.2131 | 2702.5566 | 6.0057 | 22.5 | https://www.solarshop.pt/pt/dmegc-dmegc-450w---dm450g12rt-painel-solar-unidade
[6 empty] | 2717.5708 | 6.0057 | 22.65
Para 12 m2 tem-se:
6 módulos
~2700 W total
Considera-se um performance ratio de 75% para se obter ~1500 kWh/kWp/ano (típico de Coimbra): eficiência PV = 22.7*0.75 = ~17% (constante no programa; i.e., média que considera as variações diárias e sazonais)
Considera-se uma inclinação de 35% (acima da inclinação do telhado, 19%)
Orientação Sul
Inversor 97%
Bateria 5 kWh, 95% effic

## EPW
Present day
PRT_CN_Coimbra.AP.085480_TMYx.2007-2021 | [11 empty] | For water temperature correlation:
https://climate.onebuilding.org/WMO_Region_6_Europe/PRT_Portugal/index.html
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ave | Max-Min
9.3 | 10.2 | 11.9 | 14.4 | 16 | 18.4 | 20.1 | 20.9 | 19.7 | 17.2 | 12.5 | 11.1 | 15.1417 | 11.6
2050 SSP2-4.5
Morphed projections of PRT_CN_Coimbra.AP.085480_TMYx.2007-2021, using the Future Weather Generator v. 4.3.0 (ensemble of all CMIP6 models)
https://future-weather-generator.adai.pt/
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ave | Max-Min
10.3 | 11.2 | 13 | 15.7 | 17.5 | 20.2 | 22.1 | 22.8 | 21.5 | 18.9 | 13.7 | 12.1 | 16.5833 | 12.5
2050 SSP3-7.0
Morphed projections of PRT_CN_Coimbra.AP.085480_TMYx.2007-2021, using the Future Weather Generator v. 4.3.0 (ensemble of all CMIP6 models)
https://future-weather-generator.adai.pt/
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ave | Max-Min
10.5 | 11.4 | 13 | 15.8 | 17.9 | 20.5 | 22.4 | 23 | 21.7 | 19.1 | 13.9 | 12.5 | 16.8083 | 12.5
2080 SSP3-7.0
Morphed projections of PRT_CN_Coimbra.AP.085480_TMYx.2007-2021, using the Future Weather Generator v. 4.3.0 (ensemble of all CMIP6 models)
https://future-weather-generator.adai.pt/
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ave | Max-Min
11.4 | 12.3 | 14 | 17 | 19.3 | 22.2 | 23.8 | 24.4 | 23.4 | 20.5 | 15.1 | 13.4 | 18.0667 | 13

## BAU Results
Estes resultados referem-se apenas ao apartamento em estudo
| Building useful area (m2) | 73.4
| Conditioned useful area (m2) | 46.85
PRESENT DAY
| BAU |  |  |  | BAU
| Annual |  |  |  | Monthly
GEN. | Equipment electricity (kWh) | 731.43 |  |  |  | Lighting elect. (kWh) | Equipment elect. (kWh) | Fans elect. (kWh) | Pumps elect. (kWh) | Heating elect. (kWh) | Cooling elect. (kWh) | DHW nat. gas (kWh)
| Lighting electricity (kWh) | 335.31 | Per building m2 | Per conditioned m2 | January | 28.48 | 62.12 | 13.95 | 0.43 | 492.66 | 0 | 298.46
HVAC | Heating thermal needs (kWh) | 2288.82 |  |  | February | 25.72 | 56.11 | 12.18 | 0.33 | 365.09 | 0 | 270.37
| Heating electricity (kWh) | 2073.61 | 28.2508 | 44.2606 | March | 28.48 | 62.12 | 12.15 | 0.26 | 275.89 | 0 | 294.3
| Heating Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 1 | 735.44 |  |  | April | 27.56 | 60.12 | 9.55 | 0.2 | 195.82 | 0.13 | 275.16
| Heating Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 2 | 607.9 |  |  | May | 28.48 | 62.12 | 6.98 | 0.14 | 76.66 | 1.35 | 272.16
| Heating Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Salas | 566.7 |  |  | June | 27.56 | 60.12 | 3.98 | 0.22 | 7.73 | 6.47 | 252.61
| Cooling thermal needs (kWh) | 204.78 |  |  | July | 28.48 | 62.12 | 4.58 | 0.76 | 0 | 30.99 | 254.02
| Cooling electricity (kWh) | 96.14 | 1.3098 | 2.0521 | August | 28.48 | 62.12 | 4.86 | 0.85 | 0.01 | 36.04 | 252.97
| Cooling Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 1 | 0.44 |  |  | September | 27.56 | 60.12 | 3.97 | 0.57 | 0.26 | 20.53 | 249.91
| Cooling Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 2 | 0.1 |  |  | October | 28.48 | 62.12 | 4.26 | 0.08 | 15.13 | 0.64 | 268.31
| Cooling Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Salas | 0.73 |  |  | November | 27.56 | 60.12 | 10.97 | 0.25 | 269.26 | 0 | 271.48
| Fans (kWh) | 88.12 |  |  | December | 28.48 | 62.12 | 13.35 | 0.33 | 375.09 | 0 | 291.49
DHW | Pumps (kWh) | 0.2215
| DHW thermal needs (kWh) | 2466.3 |  |  | Annual Sum | 335.31 | 731.43 | 100.79 | 4.43 | 2073.61 | 96.14 | 3251.24
| DHW nat. gas (kWh) | 3251.24
-
| TOTAL ELECTRICITY (kWh) | 3324.8315
| TOTAL GAS (kWh) | 3251.24
PV | PV generation (kWh) | 4064.362
| Storage (kWh) | -131.97
| Inverter losses (kWh) | -117.97
| Useful PV generation (kWh) | 3814.422
| Surplus to utility (kWh) | -2259.395
| Generation to building (kWh) | 1555.027
| Electricity from utility (kWh) | 1786.679
| Building needs (kWh) | 3341.706 | -> Inclui os ventiladores de AVAC dos 2 apartamentos vizinhos (~13 kWh) (e ainda as bombas de circulação), daí a diferença para o TOTAL ELECTRICITY acima
Nesta versão, reduziu-se significativamente o consumo dos ventiladores dos vizinhos (850 kWh/ano -> 13 kWh/ano), que estavam a funcionar constantemente e agora apenas ciclicamente
2050 SSP2-4.5
| BAU |  |  |  | BAU
| Annual |  |  |  | Monthly
GEN. | Equipment electricity (kWh) | 731.43 |  |  |  | Lighting elect. (kWh) | Equipment elect. (kWh) | Fans elect. (kWh) | Pumps elect. (kWh) | Heating elect. (kWh) | Cooling elect. (kWh) | DHW nat. gas (kWh)
| Lighting electricity (kWh) | 335.31 | Per building m2 | Per conditioned m2 | January | 28.48 | 62.12 | 13.33 | 0.35 | 397.22 | 0 | 290.56
HVAC | Heating thermal needs (kWh) | 1611.41 |  |  | February | 25.72 | 56.11 | 11.55 | 0.25 | 275.73 | 0 | 262.81
| Heating electricity (kWh) | 1453.5 | 19.8025 | 31.0245 | March | 28.48 | 62.12 | 9.27 | 0.18 | 174.28 | 0 | 284.68
| Heating Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 1 | 529.23 |  |  | April | 27.56 | 60.12 | 8.16 | 0.22 | 113.63 | 3.77 | 264.25
| Heating Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 2 | 436.22 |  |  | May | 28.48 | 62.12 | 5.38 | 0.33 | 23.56 | 10.22 | 259.25
| Heating Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Salas | 368.2 |  |  | June | 27.56 | 60.12 | 4.82 | 0.89 | 0 | 35.71 | 238.98
| Cooling thermal needs (kWh) | 727 |  |  | July | 28.48 | 62.12 | 8 | 1.88 | 0 | 88.27 | 239.55
| Cooling electricity (kWh) | 320.85 | 4.3713 | 6.8485 | August | 28.48 | 62.12 | 8.38 | 1.95 | 0 | 94.45 | 239
| Cooling Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 1 | 2.41 |  |  | September | 27.56 | 60.12 | 7.02 | 1.71 | 0 | 72.78 | 237.6
| Cooling Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 2 | 1.06 |  |  | October | 28.48 | 62.12 | 3.91 | 0.5 | 1.28 | 15.47 | 257.3
| Cooling Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Salas | 4.05 |  |  | November | 27.56 | 60.12 | 9.85 | 0.19 | 179.86 | 0.18 | 262.37
| Fans (kWh) | 82.54 |  |  | December | 28.48 | 62.12 | 12.81 | 0.26 | 287.93 | 0 | 283.28
DHW | Pumps (kWh) | 0.4355
| DHW thermal needs (kWh) | 2363.75 |  |  | Annual Sum | 335.31 | 731.43 | 102.49 | 8.71 | 1453.5 | 320.85 | 3119.62
| DHW nat. gas (kWh) | 3119.62
-
| TOTAL ELECTRICITY (kWh) | 2924.0655
| TOTAL GAS (kWh) | 3119.62
PV | PV generation (kWh) | 4060.704
| Storage (kWh) | -138.08
| Inverter losses (kWh) | -117.68
| Useful PV generation (kWh) | 3804.944
| Surplus to utility (kWh) | -2165.405
| Generation to building (kWh) | 1639.539
| Electricity from utility (kWh) | 1312.748
| Building needs (kWh) | 2952.287 | -> Inclui os ventiladores de AVAC dos 2 apartamentos vizinhos (~20 kWh) (e ainda as bombas de circulação), daí a diferença para o TOTAL ELECTRICITY acima
2050 SSP3-7.0
| BAU |  |  |  | BAU
| Annual |  |  |  | Monthly
GEN. | Equipment electricity (kWh) | 731.43 |  |  |  | Lighting elect. (kWh) | Equipment elect. (kWh) | Fans elect. (kWh) | Pumps elect. (kWh) | Heating elect. (kWh) | Cooling elect. (kWh) | DHW nat. gas (kWh)
| Lighting electricity (kWh) | 335.31 | Per building m2 | Per conditioned m2 | January | 28.48 | 62.12 | 13.25 | 0.34 | 381.73 | 0 | 289.28
HVAC | Heating thermal needs (kWh) | 1532.45 |  |  | February | 25.72 | 56.11 | 11.26 | 0.24 | 261.04 | 0 | 261.56
| Heating electricity (kWh) | 1380.72 | 18.8109 | 29.4711 | March | 28.48 | 62.12 | 9.29 | 0.17 | 172.76 | 0 | 283.18
| Heating Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 1 | 501.86 |  |  | April | 27.56 | 60.12 | 8.03 | 0.23 | 108.15 | 4.07 | 262.71
| Heating Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 2 | 413.21 |  |  | May | 28.48 | 62.12 | 5.36 | 0.39 | 19.79 | 12.8 | 257.58
| Heating Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Salas | 348 |  |  | June | 27.56 | 60.12 | 5.14 | 1.01 | 0 | 41.2 | 237.33
| Cooling thermal needs (kWh) | 801.58 |  |  | July | 28.48 | 62.12 | 8.38 | 1.98 | 0 | 94.68 | 237.84
| Cooling electricity (kWh) | 351.75 | 4.7922 | 7.508 | August | 28.48 | 62.12 | 8.78 | 2.05 | 0 | 100.9 | 237.39
| Cooling Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 1 | 2.72 |  |  | September | 27.56 | 60.12 | 7.38 | 1.83 | 0 | 79.23 | 236.14
| Cooling Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 2 | 1.28 |  |  | October | 28.48 | 62.12 | 4.08 | 0.57 | 1.05 | 18.45 | 255.94
| Cooling Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Salas | 4.55 |  |  | November | 27.56 | 60.12 | 9.65 | 0.18 | 167.9 | 0.43 | 261.14
| Fans (kWh) | 82.35 |  |  | December | 28.48 | 62.12 | 12.7 | 0.25 | 268.31 | 0 | 282.02
DHW | Pumps (kWh) | 0.4625
| DHW thermal needs (kWh) | 2350.09 |  |  | Annual Sum | 335.31 | 731.43 | 103.3 | 9.25 | 1380.72 | 351.75 | 3102.1
| DHW nat. gas (kWh) | 3102.1
-
| TOTAL ELECTRICITY (kWh) | 2882.0225
| TOTAL GAS (kWh) | 3102.1
PV | PV generation (kWh) | 4055.789
| Storage (kWh) | -139.57
| Inverter losses (kWh) | -117.49
| Useful PV generation (kWh) | 3798.729
| Surplus to utility (kWh) | -2143.757
| Generation to building (kWh) | 1654.972
| Electricity from utility (kWh) | 1256.792
| Building needs (kWh) | 2911.764 | -> Inclui os ventiladores de AVAC dos 2 apartamentos vizinhos (~21 kWh) (e ainda as bombas de circulação), daí a diferença para o TOTAL ELECTRICITY acima
2080 SSP3-7.0
| BAU |  |  |  | BAU
| Annual |  |  |  | Monthly
GEN. | Equipment electricity (kWh) | 731.43 |  |  |  | Lighting elect. (kWh) | Equipment elect. (kWh) | Fans elect. (kWh) | Pumps elect. (kWh) | Heating elect. (kWh) | Cooling elect. (kWh) | DHW nat. gas (kWh)
| Lighting electricity (kWh) | 335.31 | Per building m2 | Per conditioned m2 | January | 28.48 | 62.12 | 12.95 | 0.29 | 319.79 | 0 | 282.01
HVAC | Heating thermal needs (kWh) | 1163.37 |  |  | February | 25.72 | 56.11 | 10.6 | 0.2 | 210.45 | 0 | 254.46
| Heating electricity (kWh) | 1041.54 | 14.1899 | 22.2314 | March | 28.48 | 62.12 | 8.24 | 0.14 | 126.47 | 0 | 274.33
| Heating Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 1 | 374.29 |  |  | April | 27.56 | 60.12 | 7.15 | 0.35 | 69.49 | 10.33 | 252.87
| Heating Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 2 | 305.2 |  |  | May | 28.48 | 62.12 | 5.56 | 0.75 | 6.15 | 29.36 | 246.23
| Heating Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Salas | 259.34 |  |  | June | 27.56 | 60.12 | 7.22 | 1.66 | 0 | 77.04 | 225.66
| Cooling thermal needs (kWh) | 1337.36 |  |  | July | 28.48 | 62.12 | 10.88 | 2.54 | 0 | 136.43 | 225.74
| Cooling electricity (kWh) | 568.43 | 7.7443 | 12.133 | August | 28.48 | 62.12 | 11.25 | 2.65 | 0 | 143.94 | 225.84
| Cooling Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 1 | 4.96 |  |  | September | 27.56 | 60.12 | 10.17 | 2.55 | 0 | 127.71 | 226.03
| Cooling Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 2 | 2.76 |  |  | October | 28.48 | 62.12 | 5.21 | 1.05 | 0.08 | 39.49 | 246.74
| Cooling Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Salas | 10.55 |  |  | November | 27.56 | 60.12 | 8.62 | 0.24 | 110.23 | 4.13 | 253.34
| Fans (kWh) | 88.85 |  |  | December | 28.48 | 62.12 | 11.95 | 0.19 | 198.88 | 0 | 274.69
DHW | Pumps (kWh) | 0.6305
| DHW thermal needs (kWh) | 2261.3 |  |  | Annual Sum | 335.31 | 731.43 | 109.8 | 12.61 | 1041.54 | 568.43 | 2987.94
| DHW nat. gas (kWh) | 2987.94
-
| TOTAL ELECTRICITY (kWh) | 2766.1905
| TOTAL GAS (kWh) | 2987.94
PV | PV generation (kWh) | 4102.561
| Storage (kWh) | -146.8
| Inverter losses (kWh) | -118.67
| Useful PV generation (kWh) | 3837.091
| Surplus to utility (kWh) | -2104.091
| Generation to building (kWh) | 1733
| Electricity from utility (kWh) | 1066.131
| Building needs (kWh) | 2799.131 | -> Inclui os ventiladores de AVAC dos 2 apartamentos vizinhos (~21 kWh) (e ainda as bombas de circulação), daí a diferença para o TOTAL ELECTRICITY acima
Note on B3: Salas e quartos
Note on C22: Estimativa: consumo bomba AQS = ~5% bombas AVAC vizinhos Pode-se desprezar, dado o valor e uma vez que na realidade o sistema não teria bomba circuladora
Note on C30: Valor negativo: armazenamento líquido anual é positivo (negativo para o sistema)
Note on C33: Valor negativo: energia que se vende à rede
Note on C63: Estimativa: consumo bomba AQS = ~5% bombas AVAC vizinhos Pode-se desprezar, dado o valor e uma vez que na realidade o sistema não teria bomba circuladora
Note on C71: Valor negativo: armazenamento líquido anual é positivo (negativo para o sistema)
Note on C74: Valor negativo: energia que se vende à rede
Note on C99: Estimativa: consumo bomba AQS = ~5% bombas AVAC vizinhos Pode-se desprezar, dado o valor e uma vez que na realidade o sistema não teria bomba circuladora
Note on C107: Valor negativo: armazenamento líquido anual é positivo (negativo para o sistema)
Note on C110: Valor negativo: energia que se vende à rede
Note on C135: Estimativa: consumo bomba AQS = ~5% bombas AVAC vizinhos Pode-se desprezar, dado o valor e uma vez que na realidade o sistema não teria bomba circuladora
Note on C143: Valor negativo: armazenamento líquido anual é positivo (negativo para o sistema)
Note on C146: Valor negativo: energia que se vende à rede
Atenção: não considera a desagregação dos consumos dos vizinhos que é feita nos resultados anuais (bombas e ventiladores)
Atenção: não considera a desagregação dos consumos dos vizinhos que é feita nos resultados anuais (bombas e ventiladores)
Atenção: não considera a desagregação dos consumos dos vizinhos que é feita nos resultados anuais (bombas e ventiladores)
Atenção: não considera a desagregação dos consumos dos vizinhos que é feita nos resultados anuais (bombas e ventiladores)

## Multisplit Results
Estes resultados referem-se apenas ao apartamento em estudo
| Building useful area (m2) | 73.4
| Conditioned useful area (m2) | 46.85
PRESENT DAY
Multisplit |  |  |  |  | Multisplit
Annual |  |  |  |  | Monthly
GEN. | Equipment electricity (kWh) | 731.43 |  |  |  | Lighting elect. (kWh) | Equipment elect. (kWh) | Fans elect. (kWh) | Pumps elect. (kWh) | Heating elect. (kWh) | Cooling elect. (kWh) | DHW elect. (kWh)
| Lighting electricity (kWh) | 335.31 | Per building m2 | Per conditioned m2 | January | 28.48 | 62.12 | 16.44 | 0.44 | 128.68 | 0 | 135.73
HVAC | Heating thermal needs (kWh) | 2288.82 |  |  | February | 25.72 | 56.11 | 13.89 | 0.33 | 90.73 | 0 | 121.25
| Heating electricity (kWh) | 500.31 | 6.8162 | 10.679 | March | 28.48 | 62.12 | 13.55 | 0.26 | 64.03 | 0 | 121.18
| Heating Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 1 | 6.22 |  |  | April | 27.56 | 60.12 | 12.15 | 0.2 | 43.51 | 0.07 | 105.63
| Heating Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 2 | 9.57 |  |  | May | 28.48 | 62.12 | 11.49 | 0.14 | 16.91 | 0.77 | 89.03
| Heating Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Salas | 29.75 |  |  | June | 27.56 | 60.12 | 10.14 | 0.22 | 1.68 | 3.75 | 78.4
| Cooling thermal needs (kWh) | 204.78 |  |  | July | 28.48 | 62.12 | 11.58 | 0.75 | 0 | 18.02 | 77.87
| Cooling electricity (kWh) | 55.79 | 0.76008 | 1.1908 | August | 28.48 | 62.12 | 11.77 | 0.85 | 0 | 20.9 | 76.81
| Cooling Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 1 | 0.53 |  |  | September | 27.56 | 60.12 | 10.79 | 0.57 | 0.05 | 11.9 | 76.37
| Cooling Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 2 | 0.21 |  |  | October | 28.48 | 62.12 | 10.49 | 0.08 | 3.23 | 0.37 | 84.32
| Cooling Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Salas | 0.72 |  |  | November | 27.56 | 60.12 | 13.02 | 0.25 | 64.07 | 0 | 105.91
| Fans (kWh) | 137.17 |  |  | December | 28.48 | 62.12 | 14.43 | 0.34 | 87.41 | 0 | 122.37
DHW | Pumps (kWh) | 0.2215
| DHW thermal needs (kWh) | 2466.3 |  |  | Annual Sum | 335.31 | 731.43 | 149.75 | 4.43 | 500.31 | 55.79 | 1194.87
| DHW electricity HP (kWh) | 1040.38
| DHW electricity backup (kWh) | 154.48
| TOTAL ELECTRICITY (kWh) | 2955.0915
PV | PV generation (kWh) | 4064.362
| Storage (kWh) | -169.7
| Inverter losses (kWh) | -116.84
| Useful PV generation (kWh) | 3777.822
| Surplus to utility (kWh) | -1738.244
| Generation to building (kWh) | 2039.578
| Electricity from utility (kWh) | 932.308
| Building needs (kWh) | 2971.886 | -> Inclui os ventiladores de AVAC dos 2 apartamentos vizinhos (~13 kWh) (e ainda as bombas de circulação), daí a diferença para o TOTAL ELECTRICITY acima
Nesta versão, reduziu-se significativamente o consumo dos ventiladores dos vizinhos (850 kWh/ano -> 13 kWh/ano), que estavam a funcionar constantemente e agora apenas ciclicamente
2050 SSP2-4.5
Multisplit |  |  |  |  | Multisplit
Annual |  |  |  |  | Monthly
GEN. | Equipment electricity (kWh) | 731.43 |  |  |  | Lighting elect. (kWh) | Equipment elect. (kWh) | Fans elect. (kWh) | Pumps elect. (kWh) | Heating elect. (kWh) | Cooling elect. (kWh) | DHW elect. (kWh)
| Lighting electricity (kWh) | 335.31 | Per building m2 | Per conditioned m2 | January | 28.48 | 62.12 | 15.03 | 0.35 | 101.33 | 0 | 126.78
HVAC | Heating thermal needs (kWh) | 1611.41 |  |  | February | 25.72 | 56.11 | 12.61 | 0.25 | 67.24 | 0 | 112.7
| Heating electricity (kWh) | 346.83 | 4.7252 | 7.403 | March | 28.48 | 62.12 | 12.29 | 0.18 | 40.01 | 0 | 111.46
| Heating Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 1 | 3.35 |  |  | April | 27.56 | 60.12 | 11.59 | 0.22 | 25.27 | 2.17 | 90.67
| Heating Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 2 | 5.39 |  |  | May | 28.48 | 62.12 | 11.04 | 0.33 | 5.28 | 5.89 | 83.17
| Heating Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Salas | 16.01 |  |  | June | 27.56 | 60.12 | 11.34 | 0.89 | 0 | 20.84 | 72.55
| Cooling thermal needs (kWh) | 727 |  |  | July | 28.48 | 62.12 | 14.52 | 1.88 | 0 | 51.41 | 71.23
| Cooling electricity (kWh) | 186.56 | 2.5417 | 3.9821 | August | 28.48 | 62.12 | 14.84 | 1.95 | 0 | 54.94 | 70.37
| Cooling Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 1 | 2.93 |  |  | September | 27.56 | 60.12 | 13.44 | 1.71 | 0 | 42.28 | 70.41
| Cooling Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 2 | 1.84 |  |  | October | 28.48 | 62.12 | 10.9 | 0.5 | 0.26 | 8.93 | 78.88
| Cooling Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Salas | 4.09 |  |  | November | 27.56 | 60.12 | 12 | 0.19 | 41.59 | 0.11 | 92.98
| Fans (kWh) | 133 |  |  | December | 28.48 | 62.12 | 13.42 | 0.26 | 65.84 | 0 | 112.04
DHW | Pumps (kWh) | 0.4355
| DHW thermal needs (kWh) | 2363.75 |  |  | Annual Sum | 335.31 | 731.43 | 153.03 | 8.71 | 346.83 | 186.56 | 1093.23
| DHW electricity HP (kWh) | 985.62
| DHW electricity backup (kWh) | 107.61
| TOTAL ELECTRICITY (kWh) | 2826.7955
PV | PV generation (kWh) | 4060.704
| Storage (kWh) | -167.43
| Inverter losses (kWh) | -116.8
| Useful PV generation (kWh) | 3776.474
| Surplus to utility (kWh) | -1748.501
| Generation to building (kWh) | 2027.973
| Electricity from utility (kWh) | 827.121
| Building needs (kWh) | 2855.094 | -> Inclui os ventiladores de AVAC dos 2 apartamentos vizinhos (~20 kWh) (e ainda as bombas de circulação), daí a diferença para o TOTAL ELECTRICITY acima
2050 SSP3-7.0
Multisplit |  |  |  |  | Multisplit
Annual |  |  |  |  | Monthly
GEN. | Equipment electricity (kWh) | 731.43 |  |  |  | Lighting elect. (kWh) | Equipment elect. (kWh) | Fans elect. (kWh) | Pumps elect. (kWh) | Heating elect. (kWh) | Cooling elect. (kWh) | DHW elect. (kWh)
| Lighting electricity (kWh) | 335.31 | Per building m2 | Per conditioned m2 | January | 28.48 | 62.12 | 14.75 | 0.34 | 96.02 | 0 | 124.35
HVAC | Heating thermal needs (kWh) | 1532.45 |  |  | February | 25.72 | 56.11 | 12.4 | 0.24 | 63.64 | 0 | 111.54
| Heating electricity (kWh) | 327.31 | 4.4593 | 6.9863 | March | 28.48 | 62.12 | 12.32 | 0.18 | 39.67 | 0 | 110.22
| Heating Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 1 | 2.99 |  |  | April | 27.56 | 60.12 | 11.58 | 0.23 | 23.92 | 2.34 | 88.04
| Heating Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 2 | 4.71 |  |  | May | 28.48 | 62.12 | 11.07 | 0.39 | 4.45 | 7.38 | 82.24
| Heating Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Salas | 14.5 |  |  | June | 27.56 | 60.12 | 11.61 | 1.01 | 0 | 24.04 | 71.84
| Cooling thermal needs (kWh) | 801.58 |  |  | July | 28.48 | 62.12 | 14.85 | 1.98 | 0 | 55.15 | 70.47
| Cooling electricity (kWh) | 204.54 | 2.7866 | 4.3658 | August | 28.48 | 62.12 | 15.19 | 2.05 | 0 | 58.69 | 69.66
| Cooling Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 1 | 3.32 |  |  | September | 27.56 | 60.12 | 13.76 | 1.83 | 0 | 46.04 | 69.75
| Cooling Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 2 | 2.18 |  |  | October | 28.48 | 62.12 | 11.02 | 0.57 | 0.21 | 10.65 | 78.23
| Cooling Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Salas | 4.59 |  |  | November | 27.56 | 60.12 | 11.89 | 0.18 | 38.39 | 0.25 | 91.17
| Fans (kWh) | 132.56 |  |  | December | 28.48 | 62.12 | 13.21 | 0.25 | 61.01 | 0 | 109.93
DHW | Pumps (kWh) | 0.462
| DHW thermal needs (kWh) | 2350.09 |  |  | Annual Sum | 335.31 | 731.43 | 153.65 | 9.24 | 327.31 | 204.54 | 1077.44
| DHW electricity HP (kWh) | 978.41
| DHW electricity backup (kWh) | 99.03
| TOTAL ELECTRICITY (kWh) | 2809.052
PV | PV generation (kWh) | 4055.789
| Storage (kWh) | -167.44
| Inverter losses (kWh) | -116.65
| Useful PV generation (kWh) | 3771.699
| Surplus to utility (kWh) | -1744.513
| Generation to building (kWh) | 2027.186
| Electricity from utility (kWh) | 811.751
| Building needs (kWh) | 2838.937 | -> Inclui os ventiladores de AVAC dos 2 apartamentos vizinhos (~21 kWh) (e ainda as bombas de circulação), daí a diferença para o TOTAL ELECTRICITY acima
2080 SSP3-7.0
Multisplit |  |  |  |  | Multisplit
Annual |  |  |  |  | Monthly
GEN. | Equipment electricity (kWh) | 731.43 |  |  |  | Lighting elect. (kWh) | Equipment elect. (kWh) | Fans elect. (kWh) | Pumps elect. (kWh) | Heating elect. (kWh) | Cooling elect. (kWh) | DHW elect. (kWh)
| Lighting electricity (kWh) | 335.31 | Per building m2 | Per conditioned m2 | January | 28.48 | 62.12 | 13.89 | 0.29 | 77.26 | 0 | 115.01
HVAC | Heating thermal needs (kWh) | 1163.37 |  |  | February | 25.72 | 56.11 | 11.83 | 0.2 | 49.79 | 0 | 101.17
| Heating electricity (kWh) | 240.38 | 3.2749 | 5.1308 | March | 28.48 | 62.12 | 11.99 | 0.14 | 28.14 | 0 | 93.86
| Heating Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 1 | 1.54 |  |  | April | 27.56 | 60.12 | 11.25 | 0.35 | 15.25 | 5.96 | 82.54
| Heating Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 2 | 2.58 |  |  | May | 28.48 | 62.12 | 11.56 | 0.75 | 1.39 | 17 | 77.39
| Heating Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Salas | 9.22 |  |  | June | 27.56 | 60.12 | 13.28 | 1.66 | 0 | 44.95 | 66.5
| Cooling thermal needs (kWh) | 1337.36 |  |  | July | 28.48 | 62.12 | 16.97 | 2.54 | 0 | 79.5 | 65.08
| Cooling electricity (kWh) | 330.69 | 4.5053 | 7.0585 | August | 28.48 | 62.12 | 17.3 | 2.65 | 0 | 83.79 | 64.4
| Cooling Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 1 | 6.28 |  |  | September | 27.56 | 60.12 | 16.23 | 2.54 | 0 | 74.22 | 64.96
| Cooling Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 2 | 5.03 |  |  | October | 28.48 | 62.12 | 11.84 | 1.05 | 0.02 | 22.89 | 73.72
| Cooling Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Salas | 10.55 |  |  | November | 27.56 | 60.12 | 11.29 | 0.24 | 24.09 | 2.39 | 82.99
| Fans (kWh) | 130.81 |  |  | December | 28.48 | 62.12 | 12.47 | 0.19 | 44.44 | 0 | 97.48
DHW | Pumps (kWh) | 0.63
| DHW thermal needs (kWh) | 2261.3 |  |  | Annual Sum | 335.31 | 731.43 | 159.91 | 12.6 | 240.38 | 330.69 | 985.09
| DHW electricity HP (kWh) | 935.66
| DHW electricity backup (kWh) | 49.44
| TOTAL ELECTRICITY (kWh) | 2754.35
PV | PV generation (kWh) | 4102.561
| Storage (kWh) | -168.14
| Inverter losses (kWh) | -118.03
| Useful PV generation (kWh) | 3816.391
| Surplus to utility (kWh) | -1785.476
| Generation to building (kWh) | 2030.915
| Electricity from utility (kWh) | 764.505
| Building needs (kWh) | 2795.42 | -> Inclui os ventiladores de AVAC dos 2 apartamentos vizinhos (~29 kWh) (e ainda as bombas de circulação), daí a diferença para o TOTAL ELECTRICITY acima
Note on B3: Salas e quartos
Note on C22: Estimativa: consumo bomba AQS = ~5% bombas AVAC vizinhos
Note on C29: Valor negativo: armazenamento líquido anual é positivo (negativo para o sistema)
Note on C32: Valor negativo: energia que se vende à rede
Note on C62: Estimativa: consumo bomba AQS = ~5% bombas AVAC vizinhos
Note on C69: Valor negativo: armazenamento líquido anual é positivo (negativo para o sistema)
Note on C72: Valor negativo: energia que se vende à rede
Note on C97: Estimativa: consumo bomba AQS = ~5% bombas AVAC vizinhos
Note on C104: Valor negativo: armazenamento líquido anual é positivo (negativo para o sistema)
Note on C107: Valor negativo: energia que se vende à rede
Note on C132: Estimativa: consumo bomba AQS = ~5% bombas AVAC vizinhos
Note on C139: Valor negativo: armazenamento líquido anual é positivo (negativo para o sistema)
Note on C142: Valor negativo: energia que se vende à rede
Atenção: não considera a desagregação dos consumos dos vizinhos que é feita nos resultados anuais (bombas e ventiladores)
Atenção: não considera a desagregação dos consumos dos vizinhos que é feita nos resultados anuais (bombas e ventiladores)
Atenção: não considera a desagregação dos consumos dos vizinhos que é feita nos resultados anuais (bombas e ventiladores)
Atenção: não considera a desagregação dos consumos dos vizinhos que é feita nos resultados anuais (bombas e ventiladores)

## HP Results
Estes resultados referem-se apenas ao apartamento em estudo
| Building useful area (m2) | 73.4
| Conditioned useful area (m2) | 46.85
PRESENT DAY
HP |  |  |  |  | HP
Annual |  |  |  |  | Monthly
GEN. | Equipment electricity (kWh) | 731.43 |  |  |  | Lighting elect. (kWh) | Equipment elect. (kWh) | Fans elect. (kWh) | Pumps elect. (kWh) | Heating elect. (kWh) | Cooling elect. (kWh) | DHW elect. (kWh)
| Lighting electricity (kWh) | 335.31 | Per building m2 | Per conditioned m2 | January | 28.48 | 62.12 | 19.07 | 3.44 | 180.38 | 0 | 93.49
HVAC | Heating thermal needs (kWh) | 2288.82 |  |  | February | 25.72 | 56.11 | 16.31 | 3.03 | 132.31 | 0 | 82.24
| Heating electricity (kWh) | 747.84 | 10.1886 | 15.9624 | March | 28.48 | 62.12 | 15.94 | 3.1 | 98.74 | 0 | 80.65
| Heating Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 1 | 6.32 |  |  | April | 27.56 | 60.12 | 14.06 | 2.31 | 70.16 | 0.08 | 72.87
| Heating Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 2 | 6.62 |  |  | May | 28.48 | 62.12 | 12.56 | 1.72 | 27.2 | 0.83 | 69.82
| Heating Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Salas | 34.05 |  |  | June | 27.56 | 60.12 | 10.99 | 1.42 | 2.68 | 4.19 | 62.14
| Cooling thermal needs (kWh) | 204.78 |  |  | July | 28.48 | 62.12 | 12.6 | 3.17 | 0 | 20.68 | 62.09
| Cooling electricity (kWh) | 63.48 | 0.86485 | 1.355 | August | 28.48 | 62.12 | 12.81 | 3.32 | 0 | 23.88 | 61.38
| Cooling Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 1 | 0.95 |  |  | September | 27.56 | 60.12 | 11.69 | 2.51 | 0.08 | 13.42 | 60.63
| Cooling Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 2 | 0.37 |  |  | October | 28.48 | 62.12 | 11.4 | 0.86 | 5.02 | 0.41 | 66.81
| Cooling Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Salas | 1.23 |  |  | November | 27.56 | 60.12 | 14.91 | 2.66 | 96.59 | 0 | 75.42
| Fans (kWh) | 156.68 |  |  | December | 28.48 | 62.12 | 16.94 | 3.33 | 134.68 | 0 | 82.32
DHW | Pumps (kWh) | 26.6715
| DHW thermal needs (kWh) | 2466.3 |  |  | Annual Sum | 335.31 | 731.43 | 169.26 | 30.88 | 747.84 | 63.48 | 869.86
| DHW electricity HP (kWh) | 869.86
| DHW electricity backup (kWh) | 0
| TOTAL ELECTRICITY (kWh) | 2931.2715
PV | PV generation (kWh) | 4064.362
| Storage (kWh) | -169.35
| Inverter losses (kWh) | -116.85
| Useful PV generation (kWh) | 3778.162
| Surplus to utility (kWh) | -1884.526
| Generation to building (kWh) | 1893.636
| Electricity from utility (kWh) | 1054.433
| Building needs (kWh) | 2948.069 | -> Inclui os ventiladores de AVAC dos 2 apartamentos vizinhos (~13 kWh) (e ainda as bombas de circulação), daí a diferença para o TOTAL ELECTRICITY acima
Nesta versão, reduziu-se significativamente o consumo dos ventiladores dos vizinhos (850 kWh/ano -> 13 kWh/ano), que estavam a funcionar constantemente e agora apenas ciclicamente
2050 SSP2-4.5
HP |  |  |  |  | HP
Annual |  |  |  |  | Monthly
GEN. | Equipment electricity (kWh) | 731.43 |  |  |  | Lighting elect. (kWh) | Equipment elect. (kWh) | Fans elect. (kWh) | Pumps elect. (kWh) | Heating elect. (kWh) | Cooling elect. (kWh) | DHW elect. (kWh)
| Lighting electricity (kWh) | 335.31 | Per building m2 | Per conditioned m2 | January | 28.48 | 62.12 | 17.43 | 3.35 | 143.6 | 0 | 87.06
HVAC | Heating thermal needs (kWh) | 1611.41 |  |  | February | 25.72 | 56.11 | 14.8 | 2.92 | 98.99 | 0 | 76.64
| Heating electricity (kWh) | 520.08 | 7.0856 | 11.101 | March | 28.48 | 62.12 | 14.24 | 2.25 | 61.93 | 0 | 76.13
| Heating Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 1 | 3.7 |  |  | April | 27.56 | 60.12 | 12.91 | 2.51 | 40.43 | 2.36 | 68.98
| Heating Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 2 | 3.7 |  |  | May | 28.48 | 62.12 | 12.11 | 2.08 | 8.31 | 6.5 | 66
| Heating Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Salas | 20.46 |  |  | June | 27.56 | 60.12 | 12.31 | 3.7 | 0 | 24.63 | 57.84
| Cooling thermal needs (kWh) | 727 |  |  | July | 28.48 | 62.12 | 15.95 | 5.97 | 0 | 62.63 | 57.32
| Cooling electricity (kWh) | 224.39 | 3.0571 | 4.7895 | August | 28.48 | 62.12 | 16.29 | 6.25 | 0 | 66.52 | 56.61
| Cooling Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 1 | 3.97 |  |  | September | 27.56 | 60.12 | 14.69 | 5.61 | 0 | 51.8 | 56.62
| Cooling Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 2 | 2.1 |  |  | October | 28.48 | 62.12 | 11.84 | 2.25 | 0.4 | 9.84 | 62.71
| Cooling Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Salas | 6.44 |  |  | November | 27.56 | 60.12 | 13.47 | 2.52 | 63.86 | 0.1 | 70.19
| Fans (kWh) | 151.57 |  |  | December | 28.48 | 62.12 | 15.56 | 3.24 | 102.55 | 0 | 77.28
DHW | Pumps (kWh) | 34.3755
| DHW thermal needs (kWh) | 2363.75 |  |  | Annual Sum | 335.31 | 731.43 | 171.61 | 42.65 | 520.08 | 224.39 | 813.38
| DHW electricity HP (kWh) | 813.38
| DHW electricity backup (kWh) | 0
| TOTAL ELECTRICITY (kWh) | 2810.5355
PV | PV generation (kWh) | 4060.704
| Storage (kWh) | -167.88
| Inverter losses (kWh) | -116.78
| Useful PV generation (kWh) | 3776.044
| Surplus to utility (kWh) | -1865.961
| Generation to building (kWh) | 1910.083
| Electricity from utility (kWh) | 928.772
| Building needs (kWh) | 2838.855 | -> Inclui os ventiladores de AVAC dos 2 apartamentos vizinhos (~20 kWh) (e ainda as bombas de circulação), daí a diferença para o TOTAL ELECTRICITY acima
2050 SSP3-7.0
HP |  |  |  |  | HP
Annual |  |  |  |  | Monthly
GEN. | Equipment electricity (kWh) | 731.43 |  |  |  | Lighting elect. (kWh) | Equipment elect. (kWh) | Fans elect. (kWh) | Pumps elect. (kWh) | Heating elect. (kWh) | Cooling elect. (kWh) | DHW elect. (kWh)
| Lighting electricity (kWh) | 335.31 | Per building m2 | Per conditioned m2 | January | 28.48 | 62.12 | 17.09 | 3.33 | 137.77 | 0 | 85.07
HVAC | Heating thermal needs (kWh) | 1532.45 |  |  | February | 25.72 | 56.11 | 14.5 | 2.9 | 93.53 | 0 | 75.56
| Heating electricity (kWh) | 493.45 | 6.7228 | 10.5326 | March | 28.48 | 62.12 | 14.2 | 2.25 | 61.39 | 0 | 75.69
| Heating Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 1 | 3.43 |  |  | April | 27.56 | 60.12 | 12.81 | 2.51 | 38.45 | 2.56 | 68.38
| Heating Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 2 | 3.45 |  |  | May | 28.48 | 62.12 | 12.16 | 2.29 | 6.99 | 8.17 | 65.45
| Heating Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Salas | 18.95 |  |  | June | 27.56 | 60.12 | 12.63 | 4.01 | 0 | 28.53 | 57.41
| Cooling thermal needs (kWh) | 801.58 |  |  | July | 28.48 | 62.12 | 16.33 | 6.17 | 0 | 67.58 | 56.75
| Cooling electricity (kWh) | 246.97 | 3.3647 | 5.2715 | August | 28.48 | 62.12 | 16.67 | 6.43 | 0 | 71.29 | 56.08
| Cooling Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 1 | 4.42 |  |  | September | 27.56 | 60.12 | 15.05 | 5.86 | 0 | 56.7 | 56.15
| Cooling Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 2 | 2.41 |  |  | October | 28.48 | 62.12 | 11.99 | 2.52 | 0.33 | 11.9 | 62.38
| Cooling Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Salas | 7.51 |  |  | November | 27.56 | 60.12 | 13.31 | 2.49 | 59.55 | 0.24 | 69.56
| Fans (kWh) | 150.94 |  |  | December | 28.48 | 62.12 | 15.27 | 3.21 | 95.44 | 0 | 76.12
DHW | Pumps (kWh) | 35.1825
| DHW thermal needs (kWh) | 2350.09 |  |  | Annual Sum | 335.31 | 731.43 | 172.02 | 43.97 | 493.45 | 246.97 | 804.6
| DHW electricity HP (kWh) | 804.6
| DHW electricity backup (kWh) | 0
| TOTAL ELECTRICITY (kWh) | 2797.8825
PV | PV generation (kWh) | 4055.789
| Storage (kWh) | -167.9
| Inverter losses (kWh) | -116.64
| Useful PV generation (kWh) | 3771.249
| Surplus to utility (kWh) | -1859.269
| Generation to building (kWh) | 1911.98
| Electricity from utility (kWh) | 915.77
| Building needs (kWh) | 2827.75 | -> Inclui os ventiladores de AVAC dos 2 apartamentos vizinhos (~21 kWh) (e ainda as bombas de circulação), daí a diferença para o TOTAL ELECTRICITY acima
2080 SSP3-7.0
HP |  |  |  |  | HP
Annual |  |  |  |  | Monthly
GEN. | Equipment electricity (kWh) | 731.43 |  |  |  | Lighting elect. (kWh) | Equipment elect. (kWh) | Fans elect. (kWh) | Pumps elect. (kWh) | Heating elect. (kWh) | Cooling elect. (kWh) | DHW elect. (kWh)
| Lighting electricity (kWh) | 335.31 | Per building m2 | Per conditioned m2 | January | 28.48 | 62.12 | 16.05 | 3.26 | 114.65 | 0 | 79.39
HVAC | Heating thermal needs (kWh) | 1163.37 |  |  | February | 25.72 | 56.11 | 13.58 | 2.71 | 75.04 | 0 | 71.09
| Heating electricity (kWh) | 370.31 | 5.0451 | 7.9042 | March | 28.48 | 62.12 | 13.2 | 1.84 | 44.8 | 0 | 71.63
| Heating Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 1 | 2.05 |  |  | April | 27.56 | 60.12 | 12.37 | 2.53 | 24.63 | 6.68 | 64.99
| Heating Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 2 | 2.2 |  |  | May | 28.48 | 62.12 | 12.68 | 3.3 | 2.12 | 19.21 | 61.71
| Heating Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Salas | 12.81 |  |  | June | 27.56 | 60.12 | 14.58 | 5.5 | 0 | 54.82 | 53.82
| Cooling thermal needs (kWh) | 1337.36 |  |  | July | 28.48 | 62.12 | 18.75 | 7.22 | 0 | 98.95 | 52.91
| Cooling electricity (kWh) | 406.73 | 5.5413 | 8.6815 | August | 28.48 | 62.12 | 19.11 | 7.35 | 0 | 103.44 | 52.38
| Cooling Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 1 | 8.12 |  |  | September | 27.56 | 60.12 | 17.85 | 7.13 | 0 | 93.81 | 52.69
| Cooling Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Quarto 2 | 5.02 |  |  | October | 28.48 | 62.12 | 12.92 | 3.79 | 0.02 | 27.34 | 59.23
| Cooling Setpoint Unmet Degree-Hours [°C·hr] - Salas | 20.33 |  |  | November | 27.56 | 60.12 | 12.52 | 2.69 | 38.77 | 2.47 | 65.68
| Fans (kWh) | 148.61 |  |  | December | 28.48 | 62.12 | 14.08 | 3.06 | 70.28 | 0 | 72.32
DHW | Pumps (kWh) | 38.4005
| DHW thermal needs (kWh) | 2261.3 |  |  | Annual Sum | 335.31 | 731.43 | 177.69 | 50.38 | 370.31 | 406.73 | 757.84
| DHW electricity HP (kWh) | 757.84
| DHW electricity backup (kWh) | 0
| TOTAL ELECTRICITY (kWh) | 2788.6305
PV | PV generation (kWh) | 4102.561
| Storage (kWh) | -168.84
| Inverter losses (kWh) | -118.01
| Useful PV generation (kWh) | 3815.711
| Surplus to utility (kWh) | -1890.493
| Generation to building (kWh) | 1925.218
| Electricity from utility (kWh) | 904.485
| Building needs (kWh) | 2829.703 | -> Inclui os ventiladores de AVAC dos 2 apartamentos vizinhos (~29 kWh) (e ainda as bombas de circulação), daí a diferença para o TOTAL ELECTRICITY acima
Note on B3: Salas e quartos
Note on C22: Total menos estimativa vizinhos
Note on C29: Valor negativo: armazenamento líquido anual é positivo (negativo para o sistema)
Note on C32: Valor negativo: energia que se vende à rede
Note on C62: Total menos estimativa vizinhos
Note on C69: Valor negativo: armazenamento líquido anual é positivo (negativo para o sistema)
Note on C72: Valor negativo: energia que se vende à rede
Note on C97: Total menos estimativa vizinhos
Note on C104: Valor negativo: armazenamento líquido anual é positivo (negativo para o sistema)
Note on C107: Valor negativo: energia que se vende à rede
Note on C132: Total menos estimativa vizinhos
Note on C139: Valor negativo: armazenamento líquido anual é positivo (negativo para o sistema)
Note on C142: Valor negativo: energia que se vende à rede
Atenção: não considera a desagregação dos consumos dos vizinhos que é feita nos resultados anuais (bombas e ventiladores)
Atenção: não considera a desagregação dos consumos dos vizinhos que é feita nos resultados anuais (bombas e ventiladores)
Atenção: não considera a desagregação dos consumos dos vizinhos que é feita nos resultados anuais (bombas e ventiladores)
Atenção: não considera a desagregação dos consumos dos vizinhos que é feita nos resultados anuais (bombas e ventiladores)